表1.2.9　対応拠点の安全点検表例

| 点検項目 |  | 点検内容 | 判定 （該当） | 該当する場合の 対処・応急対応等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施設全体 |  |  |  |  |
| 1 | 建物（傾斜・沈下） | 傾いている。沈下している。 |  | 建物を退去 |
|  |  | 傾いているように感じる。 |  | 要注意 →専門家へ詳細診断を要請 |
| 2 | 建物（倒壊危険性） | 大きなX字状のひび割れが多数あり，コンクリートの剥落も著しく，鉄筋がかなり露出している。壁の向こう側が透けて見える。 |  | 建物を退去 |
|  |  | 斜めやX字形のひび割れがあるが，コンクリートの剥落はわずかである。 |  | 要注意 →専門家へ詳細診断を要請 |
| 3 | 隣接建築物・周辺地盤 | 隣接建築物や鉄塔等が施設の方向に傾いている。 |  | 建物を退去 |
|  |  | 周辺地盤が大きく陥没または隆起している。 |  | 建物を退去 |
|  |  | 隣接建築物の損傷や周辺地盤の地割れがあるが，施設への影響はないと考えられる。 |  | 要注意 →専門家へ詳細診断を要請 |
| 施設内部（居室・通路等） |  |  |  |  |
| 1 | 床 | 傾いている，または陥没している。 |  | 立入禁止 |
|  |  | フロア等，床材に損傷が見られる。 |  | 要注意/要修理 |
| 2 | 壁・天井材 | 間仕切り壁に損傷が見られる。 |  | 要注意/要修理 |
|  |  | 天井材が落下している。 |  | 立入禁止 |
|  |  | 天井材のズレが見られる。 |  | 要注意 →専門家へ詳細診断を要請 |
| 3 | 廊下・階段 | 大きなX字状のひび割れが多数あり，コンクリートの剥落も著しく，鉄筋がかなり露出している。壁の向こう側が透けて見える。 |  | 立入禁止 |
|  |  | 斜めやX字形のひび割れがあるが，コンクリートの剥落はわずかである。 |  | 点検継続 →専門家へ詳細診断を要請 |
| 4 | ドア | ドアが外れている，または変形している。 |  | 要注意/要修理 |
| 5 | 窓枠・窓ガラス | 窓枠が外れている，または変形している。 |  | 要注意/要修理 |
|  |  | 窓が割れている，またはひびがある。 |  | 要注意/要修理 |
| 6 | 照明器具・吊り器具 | 照明器具・吊り器具が落下している。 |  | 要注意/要修理 |
|  |  | 照明器具・吊り器具のズレが見られる。 |  | 要注意/要修理 |
| 7 | 什器等 | 什器（家具）等が転倒している。 |  | 要注意/要修理/要固定 |
|  |  | 書類等が散乱している。 |  | 要注意/要復旧 |
| 設備等 |  |  |  |  |
| 1 | 電力 | 外部からの電力供給が停止している。（商用電源の途絶） |  | 代替手段の確保/要復旧 →（例）非常用電源を稼働 |
|  |  | 照明が消えている。 |  |  |
|  |  | 空調が停止している。 |  |  |
| 2 | エレベータ | 停止している。 |  | 要復旧 →メンテナンス業者に連絡 |
|  |  | 警報ランプ，ブザー点灯，鳴動している。 |  |  |
|  |  | カゴ内に人が閉じ込められている。 |  | →メンテナンス業者または消防機関に連絡 |
| 3 | 上水道 | 停止している。 |  | 代替手段の確保/要復旧 →(例）備蓄品の利用 |
| 4 | 下水道・トイレ | 水が流れない（溢れている）。 |  | 使用中止/代替手段の確保/要復旧 →（例）災害用トイレの利用 |
| 5 | ガス | 異臭，異音，煙が発生している。 |  | 立入禁止/要復旧 |
|  |  | 停止している。 |  | 要復旧 |
| 6 | 通信・電話 | 停止している。 |  | 代替手段の確保/要復旧→（例）衛星携帯電話，無線機の利用 |
| 7 | 消防用設備等 | 故障・損傷している |  | 代替手段の確保/要復旧 →消防設備業者に連絡 |
| セキュリティ |  |  |  |  |
| 1 | 防火シャッター | 閉鎖している。 |  | 要復旧 |
| 2 | 非常階段・非常用出口 | 閉鎖している（通行不可である）。 |  | 要復旧 →復旧できない場合，立入禁止 |
| 3 | 入退室・施錠管理 | セキュリティが機能していない。 |  | 要復旧/要警備員配置 →外部者侵入に要注意 （状況により立入禁止） |