## 表5.1.4
緊急点検表（電気）
○○○○地震 ○○○処理場緊急点検表（電気）
| 点検日時 |  | 平成○○年○○月○○日○○時○○分
| 点検者氏名 |  | ○○○○課 ○○○○○
注：（視点）欄には、調査者が調査時に持つべき視点について解説した。
№ | 点検施設 |  | 点検箇所 | 点検および措置項目 |  |  |  | 点検者所見 （視点） | 図・ 写真№
|  |  |  | 点検 | 異常の有無 | 措置 | 確認
1 | 中央監視（制御）室 |  | 設備状態表示 | 場内主要設備異常表示 | 有・無 | 場内主要設備の異常状況把握 | 計器・表示灯 | 緊急点検優先度合把握
2 | 特高受変電設備 |  | 受電点 | 停電しているか | 有・無 | 受電電圧の確認 | 電圧計 | 電力系統の安全確認
|  |  | 受電遮断器 | 受電遮断器は開放か | 有・無 | 遮断器開放 |  | 〃（全停の必要性）
|  |  | 機器 | 機器等の破損移動脱落 | 有・無 | 遮断器開放 |  | 〃（立入の安全確認）
|  |  | 継電器番 | 保護継電器動作 | 有・無 | 不要動作の確認 |  | 〃（遮断器動作の時）
3 | 高圧受電設備 |  | 各電気室 | 室内に異臭はないか | 有・無 | 電源遮断 | 遮断器開 | 電力系統の確認
|  | （主電気室） | 〃 | 室内に異常音はないか | 有・無 | 電源遮断 | 遮断器開 | 電力系統の確認
|  | （各施設電気室） | 〃 | 機器の転倒、傾き等 | 有・無 | 電源遮断 | 遮断器開 | 立入の安全確認
4 | 自家発電設備 |  | 燃料槽 |  | 有・無 | 弁の完全閉止 |  | 燃焼の流出防止
|  |  | 冷却水槽 |  | 有・無 | 弁の完全閉止 |  | 冷却水の漏水防止
|  |  | 発電装置・補機 | 機器の転倒、傾き等 | 有・無 | 使用禁止 |  | 設備の安全確認
|  |  | 配管 | 配管の破損 | 有・無 | 使用禁止 |  | 設備の安全確認
5 | 制御電源設備 |  | 蓄電池 | 電解液の漏出 | 有・無 | 拡散の防止 |  | 設備の安全確認
|  |  | 蓄電池 | 電槽の破壊、移動 | 有・無 | 復旧の可能性確認 |  | 設備の安全確認
6 | その他設備（建築付帯設備等）
| (1) 管理棟 |  | 防災設備（防災電源） | 状況確認 | 有・無 |  |  | 設備使用の可能性
|  |  | 防災設備（自動火災警報装置） | 状況確認 | 有・無 | 警報発令 |  | 火災発生の確認
|  |  | 防災設備（消化ポンプ設備） | 状況確認 | 有・無 |  |  | 運転の可能性と必要性
|  |  | 防災設備（自動消火設備） | 状況確認 | 有・無 |  |  | 運転の可能性と必要性
|  |  | 防災設備（非常灯、誘導灯） | 状況確認 | 有・無
|  |  | 非常用通信設備(ｱﾝﾃﾅ、機器） | 状況確認 | 有・無 |  |  | 設備使用の可能性
| (2) 沈砂池ポンプ棟 |  |  |  |  | ６(1) 管理棟と同じ
| (3) 水処理施設 |  |  |  |  | ６(1) 管理棟と同じ
| (4) 汚泥処理棟 |  |  |  |  | ６(1) 管理棟と同じ