## 表5.2.4
緊急調査表（機械）
○○○○地震 ○○○処理場緊急調査表（機械）
| 調査日時 | 平成○○年○○月○○日○○時分
| 調査者氏名 | ○○○○課 ○○○○○
| （緊急調査は、処理場内の全重要設備を対象とするが、ここでは種別に例示した。） | [6 empty] | 注：（視点）欄には、調査者が調査時に持つべき視点について解説した。
№ | 調査施設 | 調査箇所 | 調査項目 | 異常の 有 無 | 被害形態及び程度 | 調査者所見 （視点） | 緊急措置 | 図・ 写真№
1 | ポンプ類 | 外観 | 振動 | 有・無 |  | ・復旧の可能性把握
|  |  | 異常音 | 有・無 |  | ・復旧の可能性把握
|  |  | 軸振れ | 有・無 |  | ・復旧の可能性把握
|  |  | 補機（軸封水等） | 有・無 |  | ・復旧の可能性把握
|  |  | 基礎 | 有・無 |  | ・復旧の可能性把握
2 | ブロワ類 | 外観 | 振動 | 有・無 |  | ・復旧の可能性把握
|  |  | 異常音 | 有・無 |  | ・復旧の可能性把握
|  |  | 温度 | 有・無 |  | ・復旧の可能性把握
|  |  | 補機（冷却水、潤滑油等） | 有・無 |  | ・復旧の可能性把握
|  |  | 基礎 | 有・無 |  | ・復旧の可能性把握
3 | 電動機類 | 外観 | 振動 | 有・無 |  | ・復旧の可能性把握
|  |  | 異常音 | 有・無 |  | ・復旧の可能性把握
|  |  | 温度 | 有・無 |  | ・復旧の可能性把握
|  |  | 異臭 | 有・無 |  | ・復旧の可能性把握
|  |  | 基礎 | 有・無 |  | ・復旧の可能性把握
4 | 塔状装置類 | 外観 | 転落・落下 | 有・無 |  | ・復旧の可能性把握、復旧時の安全確保
| （給排気塔、煙突、高架水槽等） |  | 基礎 | 有・無 |  | （立入禁止等の表示）
5 | 配管・弁類 | 外観 | 伸縮継手部の漏洩 | 有・無 |  | ・復旧の可能性把握
|  |  | 折損および離脱 | 有・無
6 | 可燃物・危険物等の貯蔵 | 消化ガス等 | ガス漏洩 | 有・無 |  | ・復旧の可能性把握、復旧時の安全確保
| 機器・配管類 |  | （臭気、聴音、容量計等による） | 有・無 |  | （火気厳禁・立入禁止等の表示）
|  |  | 重油漏洩 | 有・無 |  | ・復旧の可能性把握、復旧時の安全確保
|  |  | （目視・油量計等による） | 有・無 |  | （火気厳禁・立入禁止等の表示）
7 | その他設備（建築付帯設備）
| (1) 給水設備 | 入水槽・高架水槽 | たわみの発生、水槽内電極棒の状況、漏水 | 有・無 |  | ・復旧時活動時の飲料水確保
|  | 給水器具 |  | 有・無 |  | ・重要機器（主ポンプ等）の冷却水・軸封水としての確保
| (2) 排水設備 | 衛生器具等 | 器具の作動チェック | 有・無 |  | ・排水（汚物・汚水）可能かの確認
| (3) 空調機械等 | パッケージ形空調機・冷却塔 | 振動・騒音・基礎・漏水 | 有・無
| (4) エレベーター設備 |  | 漏洩・昇降路 | 有・無
|  |  | 安全装置の作動確認 | 有・無