## 表5.2.5
緊急調査表（電気）
○○○○地震 ○○○処理場緊急調査表（電気）
| 調査日時 | 平成○○年○○月○○日○○時○○分
| 調査者氏名 | ○○○○課 ○○○○○
注：（視点）欄には、調査者が調査時に持つべき視点について解説した。
№ | 調査施設 | 調査箇所 | 調査項目 | 異常の 有 無 | 被害形態及び程度 | 調査者所見 （視点） | 緊急措置 | 図・ 写真№
1 | 特高受変電設備 | 引込ケーブル | ブッシング、CH等(破損、CH移動） | 有・無
|  | 遮断器 | 据え付け状況（破損、漏洩、不動作） | 有・無
|  | 断路器 | 据え付け状況（捩れ、不動作） | 有・無
|  | 変圧器 | 据え付け状況（破損、漏洩、移動） | 有・無
|  | 母線 | 据え付け状況（破損、捩れ、移動） | 有・無
|  | 保護継電器 | 据え付け状況・動作状況（不要動作、不動作） | 有・無
|  | 配電盤 | 据え付け状況（傾き、移動） | 有・無
2 | 自家発電設備 | 受電点 | 受電遮断器遮断 | 有・無 |  | ・復電可能か、どの範囲まで配電可能か
| （各施設電気室） | 安全対策 | 引込断路器断 | 有・無
|  | 機器配電盤等 | 傾き、ズレ、転倒 | 有・無
|  | 配電盤内 | 遮断器固定状況 | 有・無
|  | 配電盤内 | 変圧器固定状況 | 有・無
|  | 配電盤内 | 母線の状況 | 有・無
|  | 配電盤内 | 変成器の状況 | 有・無
|  | 配電盤内 | 盤内配線の状況 | 有・無
|  | 配電盤面 | 保護装置動作の有無 | 有・無
|  | 配電盤面 | 機器の取り付け状況 | 有・無
|  |  | 配線状況（電気室ピット内状況） | 有・無
|  |  | 配線状況（電気室立上場所状況） | 有・無
|  |  | 受電点（復電しているか） | 有・無
3 | 自家発電設備 | ディーゼル機関の状況 | 据え付け、配管 | 有・無 |  | ・必要に応じて直ちに運転できるか
|  | 発電機の状況 | 据え付け、配線接合 | 有・無
|  | 主機カップリング状況 | 捩れ等 | 有・無
|  | 防震台床の状況 | 沈み、傾き等 | 有・無
|  | 燃料系統補機 | 燃料槽、移送ポンプ
|  | 冷却系補機 | 冷却槽、冷却ポンプ
|  | 換気系補機 | 換気ファン、ダクト | 有・無
|  | 燃料配管 | 破断、外れ等 | 有・無
|  | 冷却水配管 | 破断、外れ等
|  | 排気系配管 | 外れ、破断等 |  |  | ・煙道等運転できる状況か
|  | 発電機盤 | 盤内機器取付状況 | 有・無
|  | 自動指導盤 | 盤内機器取付状況
|  | 補機盤 | 盤内機器取付状況 | 有・無
|  | 配電盤 | 傾き、ずれ等、転倒
|  | 冷却水供給状況 | 冷却水は補給可能か | 有・無
|  | 燃料保有状況 | 主槽に保有の量 | 有・無
4 | 運転操作設備 | 揚水設備応急運転が必要か | 場内施設運転方式 | 有・無
|  | 水処理応急運転が必要か | 場内施設運転方式 | 有・無 |  | ・機械設備等を必要に応じて直ちに運転できるか。
|  | 機器配電盤 | 傾き、ずれ、転倒 | 有・無
|  | 配電盤面 | 保護装置作動の確認 | 有・無
|  | 配電盤面 | 機器の取り付け状態 | 有・無
|  | 配電盤内 | 遮断器、接触器状況 | 有・無
|  | 配電盤内 | ユニット取付状態 | 有・無
|  | 配電盤内 | 盤内配線状況 | 有・無
| （以上電器室内） | 配電盤内 | 外部配線接続状況 | 有・無
| （以下現場内） | 現場機器配電盤 | 傾き、ずれ、転倒 | 有・無
|  | 機器に接続される配線 | 引張り、弛み、緩み | 有・無
5 | 計装設備 | 配管に接続される検出器 | 流量計検出器の被害 | 有・無 |  | ・処理再開に伴いプロセス値が正確に把握できるか
|  | 配管に接続される検出器 | 圧力計等の被害 | 有・無
|  | 機器 | 傾き、ずれ、転倒 | 有・無
|  | 計装配管（水、空気） | 破断、外れ | 有・無
|  | 計装配管（水、空気） | 圧力計等の被害 | 有・無
|  | 機器据え付け | 傾き、ずれ、転倒 | 有・無
|  | 計装配管（水、空気） | 破断、外れ | 有・無
| （以上現場内） | 機器に接続の配線 | 引張り、弛み、緩み | 有・無
| （以下電気室等内） | 計装盤 | 傾き、ずれ、転倒 | 有・無
|  | 計装盤 | 盤内機器取付状況 | 有・無
|  | 計装盤 | 盤内機器取付状況 | 有・無
|  | 計装盤 | 盤内配線の状況 | 有・無
|  | 室内配線 | 立上配線の状況 | 有・無
6 | 制御電源設備 | 制御電源系統 | 系統の状況（停電） | 有・無
|  | 配電盤据え付け | 盤の傾き、ずれ、転倒 | 有・無
|  | 配電盤内 | 蓄電池の固定状況 | 有・無
|  | 配電盤内 | 充電器の固定状況 | 有・無
|  | 配電盤内 | 他電器の固定状況 | 有・無
|  | 配電盤内 | 盤内配線の状況 | 有・無
|  | 配電盤面 | 機器の状況 | 有・無
|  | 配電盤面 | 保護装置動作 | 有・無
|  | 配電盤面 | 入出力の状況 | 有・無
7 | 監視制御設備 | 補助継電器盤等 | 機器の状況 | 有・無
|  | 監視制御場所の機能 | 機能被害の確認 | 有・無
|  | 監視制御転送装置 | 機能被害の確認 | 有・無
|  | 監視系統 | 異常の有無 | 有・無 |  | ・場内の監視が通常と同じ状態で行えるか
|  | 制御系統 | 異常の有無 | 有・無
|  | 機器 | 傾き、ずれ、転倒 | 有・無
|  | 配線の状況 | 室内の配線状況 | 有・無
|  | 監視盤、操作盤 | 機能の状況 | 有・無
|  | コントローラー類 | 機能の状況 | 有・無
8 | 地中配線 | マンホールの状況 | 周辺地盤の状況 | 有・無
|  | マンホールの状況 | 管接合部 | 有・無
|  | マンホールの状況 | 配線状況 | 有・無
|  | 構造物の状況 | 浸水の有無 | 有・無
|  | 構造物の状況 | 亀裂、ずれ | 有・無
|  | 配線経路の状況 | 地盤沈下、出水等 | 有・無
9 | ラック配線 | ラック固定の状況 | 外れ、曲がり | 有・無
|  | ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ部 | ずれ、曲がり | 有・無
|  | 直線部の状況 | 曲がり、段差 | 有・無
立ち上がり立ち下がり部
10 | シャフト配線 | 配線材の固定状況 | 外れ、曲がり | 有・無
|  | 接合部の状況 | ずれ、食い違い | 有・無
|  | 配線の状況 | 張り、弛み | 有・無
11 | ダクト配線 | ダクトの固定 | 外れ、曲がり | 有・無
|  | ダクトの状況 | 蓋外れ、座屈 | 有・無
|  | 接合部 | ずれ、食い違い | 有・無
12 | ビット配線 | ピットの状況 | 亀裂、欠け、蓋落ち | 有・無
|  | 接合部の状況 | 配電盤への立ち上げ | 有・無
|  | 接合部の状況 | ダクト、ラック接合 | 有・無
|  | 接合部の状況 | シャフトとの接合 | 有・無
|  | 接合部の状況 | 配線の損傷等 | 有・無
|  | 接合部の状況 | ずれ、食い違い | 有・無
13 | 接地 | 接地極の状況 | 埋設位置の地盤以上 | 有・無
|  | 接地端子 | 各極間の導通 | 有・無
14 | その他設備（建築付帯設備等）
| (1) 管理棟 | 電灯コンセント設備 | 分電盤、主幹盤 | 有・無 | 曲がり、脱落、破損 | 取り付け状況
|  | 電灯コンセント設備 | 照明器具 | 有・無 | 破損、落下等 | 天井や壁の状況による
|  | 電灯コンセント設備 | 主要配線等 | 有・無 | 被害状況の確認 | 構造物の被害により判断
|  | 動力設備 | 配電盤、操作盤等 | 有・無 | ずれ、転倒、移動 | 取り付け状況
|  | 動力設備 | 主要配線等 | 有・無 | 被害状況の確認 | 構造物の被害により判断
|  | 自動火災報知設備 | 受信器，発信器 | 有・無 | 曲がり、脱落、破損 | 取り付け状況
|  | 自動火災報知設備 | 感知器 | 有・無 | 脱落、破損 | 取り付け状況
|  | 自動火災報知設備 | 配管、配線 | 有・無 | 被害状況の確認 | 構造物の被害により判断
|  | 消化設備 | 制御盤等の機器 | 有・無 | 曲がり、脱落、破損 | 取り付け状況
|  | 消化設備 | ガスボンベ他機器 | 有・無 | 脱落、転倒、破損 | 取り付け状況
|  | 消化設備 | 配管、配線 | 有・無 | 被害状況の確認 | 構造物の被害により判断
|  | 電話設備 | 交換機等 | 有・無 | ずれ、転倒、移動 | 取り付け状況
|  | 放送設備 | 増幅器等 | 有・無 | ずれ、転倒、移動 | 取り付け状況
|  | 非常用通信設備 | アンテナ、機器 | 有・無 | ずれ、転倒、移動 | 取り付け状況
| (2) 沈砂池ポンプ棟 |  |  |  | 14(1) 管理棟と同じ
| (3) 水処理施設 |  |  |  | 14(1) 管理棟と同じ
| (4) 汚泥処理棟 |  |  |  | 14(1) 管理棟と同じ